	[image: image3.png]


[image: image1.png]Ribo





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image2.png]



	

	
	

	
	BIE CHESTERFOAM 45/1 

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	BIE

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Ref. I090264M

	
	

	
	

	
	

	
	


Armario de manguera, para protección de riesgos en los que exista la posibilidad de incendios de líquidos combustibles (fuego tipo B).
Incluye armario con 20 m de manguera con lanza de espuma, y armario anexo con válvula de entrada de agua, proporcionador de espuma y bidón de 25L de espumógeno AFFF.
Se montan en un conjunto de doble armario, el primero de los cuales contiene el dosificador y un tanque con 25L de espumógeno, y en el segundo armario se monta la BIE con una lanza de espuma.

CARACTERÍSTICAS

· Armario doble con puerta ciega en pintura poliéster al horno RAL 3000
· Alimentación lateral izquierda
· Devanadera de discos abatible, pintada en rojo RAL 3000
· Equipada con manguera plana de 20m RYLJET 2000 Ø45 mm, certificada N de AENOR, según EN 14540. Con racor Barcelona 45, según norma UNE 23400
· Válvula de bola en latón de paso total de 1 ½” con palanca
· Manómetro escala 0-16kg/cm2, rosca exterior ¼”. Con válvula antirretorno, para facilitar tareas de mantenimiento
· Mezclador de espuma tipo “venturi”, de proporción fija (3% o 6%), con opción by-pass (agua) y espuma. Modelo BYPP200
· Bidón 25L de espumógeno AFFF al 3% según norma EN 1568-3
· Lanza VIPER FOAM de espuma de baja expansión
· Cerradura tipo resbalón en plástico
· Dimensiones: 750x1200(600+600)x260mm (AltoxAnchoxFondo)
