	[image: image3.png]UUUUU



[image: image1.png]4
Macoin





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image2.png]



	

	
	

	
	BIE MP 45/3

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	BIE

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	20m Ref. M010329

	
	

	
	

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS

· Boca de Incendio Equipada con manguera textil de 20 metro, SIN armario, abatible y certificada CE según norma EN 671-2

· Devanadera abatible, de alimentación axial, de discos metálicos con recubrimiento tipo poliéster color rojo RAL 3000

· Brazo metálico con soporte a pared

· Válvula de asiento en latón con volante, entrada rosca hembra 1 ½” BSP (para entrada tubería alimentación) por salida rosca hembra 1 ½” BSP (para conexión racor tipo Barcelona). Conexión ¼” hembra para conexión manómetro

· Manómetro escala 0-16kg/cm2, rosca exterior ¼”. Con válvula antirretorno, para facilitar tareas de mantenimiento

· Lanza 45mm, modelo VIPER VTE 2510, en ABS y variador multiefecto (chorro, niebla y cierre)

· Manguera textil de 20m, modelo RYLJET, DN 45. Certificada según norma EN 14540

· Diámetro equivalente 13mm/factor de descarga kreal=100

· Racores tipo Barcelona, en aluminio, certificados según UNE 23400, en salida válvula, en extremos manguera y en lanza

· Dimensiones: 395x390x130mm (Alto x Ancho x Fondo)
