	[image: image3.png]UUUUU



[image: image1.png]Ribo





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image2.png]



	

	
	

	
	BIE CHESTERFIRE 45/2 ARMTEX

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	BIE

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Ref. I090225M

	
	

	
	

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS

· BIE certificada CE según norma EN 671-2
· Devanadera de discos abatible, pintada en rojo RAL 3000
· Armario y puerta semiciega con metacrilato en pintura poliéster RAL 3000
· Cerradura tipo resbalón en plástico
· Manguera en caucho, modelo ARMTEX, DN45. Longitud 20m
· Válvula de asiento en latón con volante, entrada rosca hembra 1 ½” BSP (para entrada tubería alimentación) por salida rosca hembra 1 ½” BSP (para conexión racor tipo Barcelona). Conexión ¼” hembra para conexión manómetro
· Racores tipo Barcelona, en aluminio, certificados según UNE 23400, en salida válvula, en extremos manguera y en lanza
· Manómetro escala 0-16kg/cm2, rosca exterior ¼”. Con válvula antirretorno, para facilitar tareas de mantenimiento
· Lanza 45mm, modelo VIPER VTE 2510, en ABS y variador multiefecto (chorro, niebla y cierre)
· Diámetro equivalente 13mm/factor de descarga kreal=105
· Dimensiones: 680x700x170mm (AltoxAnchoxFondo)
