	[image: image3.png]UUUUU



[image: image1.png]Ribo





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image2.png]



	

	
	

	
	BIE CHESTERFIRE 45/2 INOX

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	BIE

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	20m Ref. I090231M

	
	15m Ref. I090230M

	
	

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS

· BIE certificada CE según norma EN 671-2

· Armario y puerta semiciega con metacrilato en INOX

· Devanadera de discos abatible, pintada en rojo RAL 3000

· Manguera textil, modelo RYLJET, DN 45. Certificada según norma EN 14540, longitud 15 o 20m

· Válvula de asiento en latón con volante, entrada rosca hembra 1 ½” BSP (para entrada tubería alimentación) por salida rosca hembra 1 ½” BSP (para conexión racor tipo Barcelona). Conexión ¼” hembra para conexión manómetro

· Racores tipo Barcelona, en aluminio, certificados según UNE 23400, en salida válvula, en extremos manguera y en lanza

· Manómetro escala 0-16kg/cm2, rosca exterior ¼”. Con válvula antirretorno, para facilitar tareas de mantenimiento

· Lanza 45mm, modelo VIPER VTE 2510, en ABS y variador multiefecto (chorro, niebla y cierre)

· Diámetro equivalente 13mm/factor de descarga kreal=105

· Cerradura tipo resbalón en plástico, con precinto para facilitar tareas de mantenimiento
· Dimensiones: 550x630x150mm (AltoxAnchoxFondo)
